桩承台施工工艺标准 (207-1996)

范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩基承台梁。

施工准备

- 2.1  材料及主要机具：

2.1.1  水泥：宜用325号～425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2.1.2  砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5%。水：应用自来水或不含有害物质的洁净水。

2.1.3  石子：卵石或碎石，粒径5～32mm，含泥量不大于2%。

2.1.4  钢筋：钢筋的级别、直径必须符合设计要求，有出厂证明书及复试报告，表面无老锈和油污。

2.1.5  垫块：用1∶3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。

2.1.6  火烧丝：规格18～20号铁丝烧成。

2.1.7  外加剂、掺合料，根据施工需要通过试验确定。

2.1.8  主要机具

2.1.8.1  浇筑混凝土：应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。

2.1.8.2  绑扎钢筋：应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀（切断火烧丝用）、弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。

- 2.2  作业条件：

2.2.1  桩基施工已全部完成，并按设计要求挖完土，而且办完桩基施工验收记录。

2.2.2  修整桩顶混凝土：桩顶疏松混凝土全部剔完，如桩顶低于设计标高时，须用同级混凝土接高，在达到桩强度的50%以上，再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时，应预先剔凿，使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。

2.2.3  桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求，一般不小于30d，钢筋长度不够时，应予以接长。

2.2.4  对于冻胀土地区，必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。

2.2.5  应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。

操作工艺

3.1  工艺流程：

核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→绑好砂浆垫块

3.1.1  钢筋绑扎工艺流程：

确定组装钢模板方案 →组装钢模板→模板预检

3.1.3  混凝土浇筑工艺流程：

搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护

- 3.2  钢筋绑扎：

3.2.1  核对钢筋半成品：应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋，对其规格、形状、型号、品种经过检验，然后挂牌堆放好。

3.2.2  钢筋绑扎：钢筋应按顺序绑扎，一般情况下，先长轴后短轴，由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎，最后成型。

3.2.3  预埋管线及铁活：预留孔洞位置应正确，桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁，均应按图纸绑好，扎结牢固（应采用十字扣）或焊牢，其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确，不得遗漏或位移。

3.2.4  受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开，上铁在跨中，下铁应尺量在支座处；每个搭接接头的长度范围内，搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎，不得跳扣。

3.2.5  绑砂浆垫块：底部钢筋下的砂浆垫块，一般厚度不小于50mm，间隔1m，侧面的垫块应与钢筋绑牢，不应遗漏。

- 3.3  安装模板：

3.3.1  确定组装钢模板方案：应先制定出承台梁组装钢模板的方案，并经计算确定对拉螺栓的直径、长度、位置和纵横龙骨、连杆点的间距及尺寸，遇有钢模板不符合模数时，可另加木模板补缝。

3.3.2  安装钢模板：安装组合钢模板，组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横胁拼接用的U形卡、插销等零件，要求齐全牢固，不松动、不遗漏。

3.3.3  模板预检：模板安装后，应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检，均应符合设计图纸和质量标准的要求。

- 3.4  混凝土浇筑：

3.4.1  搅拌：按配合比称出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅，先倒石子接着倒水泥，后倒砂子和加水搅拌。外加剂一般随水加入。第一盘搅拌要执行开盘批准的规定。

3.4.2  浇筑、桩头、槽底及帮模（木模时）应先浇水润湿。承台梁浇筑混凝土时，应按顺序直接将混凝土倒入模中；如甩槎超过初凝时间，应按施工缝要求处理。若用塔机吊斗直接卸料入模时，其吊斗出料口距操作面高度以30～40cm为宜，并不得集中一处倾倒。

3.4.3  振捣：应沿承台梁浇筑的顺序方向，采用斜向振捣法，振捣棒与水平面倾角约30°左右。棒头朝前进方向，插棒间距以50cm为宜，防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线，用木抹子搓平。

3.4.4  留接槎：纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎应在相邻两桩中间的1/3范围内，甩搓处应预先用模板挡好，留成直槎。继续施工时，接槎处混凝土应用水先润湿并浇浆，保证新旧混凝土接合良好；然后用原强度等级混凝土进行浇筑 。

3.4.5  养护：混凝土浇筑后，在常温条件下12h内应覆盖浇水养护，浇水次数以保持混凝土湿润为宜，养护时间不少于七昼夜。

- 3.5  冬期施工：

3.5.1  钢筋焊接宜在室内进行。在室外焊接时，最低气温不宜低于-20℃，且应有防雪挡风措施。焊接后的接头严禁立即碰到冰雪。

3.5.2  拌制混凝土时，骨料中不得带有冰雪及冰团，拌合时间应比常温规定时间延长50%。

3.5.3  基土应进行保温，不得受冻。

3.5.4  混凝土的养护应按冬施方案执行。混凝土的试块应增加二组，与结构同条件养护。

质量标准

- 4.1  钢筋分项工程：

4.1.1  保证项目：

4.1.1.1  钢筋的品种质量，焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验，符合有关规定后方可焊接。

4.1.1.2  钢筋表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规定使用。

4.1.1.3  钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置，必须符合设计要求和施工规范的规定。

4.1.1.4  焊接接头、焊接制品的机械性能，必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

4.1.2  基本项目：

4.1.2.1  绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣总数的10%，且不应集中。

4.1.2.2  弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度均不小于规定值。

4.1.2.3  用Ⅰ级钢筋制作的箍筋，其数量符合设计要求，弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。

4.1.2.4  对焊接头无横向裂纹和烧伤，焊包均匀。接头处弯折不大于4°，接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d，且不大于2mm。

4.1.2.5  电弧焊接头焊缝表面平整，无凹陷、焊瘤，接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于0.5d，且不大于3mm；接头处钢筋的轴线位移不大于0.1d，且不大于3mm；焊缝厚度不小于0.05d；焊缝宽度不小于0.1d；焊缝长度不小于0.5d；接头处弯折不大于4°。

4.1.3  允许偏差项目，见表2-10。

- 4.2  模板分项工程：

4.2.1  保证项目：

4.2.1.1  模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支架的支承部分有足够的支承面积。

4.2.1.2  模板安装在基土上，基土必须坚实并有排水措施。

4.2.2  基本项目：

4.2.2.1  模板接缝处接缝的最大宽度不应大于1.5mm。

4.2.2.2  模板与混凝土的接触面应清理干净，并采取防止粘结措施。粘浆和漏涂隔离剂面积累计不大于1000cm2。

4.2.3  允许偏差项目，见表2-11。

桩承台钢筋安装及预埋件位置允许偏差            表2-10

项次 项          目 允许偏差 (mm) 检查方法

1 骨架的宽度、高度 ±5 尺量检查

2 骨架的长度 ±10 尺量检查

焊    接 ±10 尺量连续三档

绑    扎 ±20 取其最大值

间    距 ±10 尺量两端，中间各

排    距 ±5 一号取其最大值

5 钢筋弯起点位移 20 尺量检查

中心线位移 5

水平高差 +3  -0

7 受力钢筋保护层 基    础 ±10 尺量检查

桩承台模板安装和预埋件允许偏差              表2-11

项次 项      目 允许偏差 (mm) 检验方法

1 轴线位移 5 尺量检查

2 标    高 ±5 用水准仪或拉线检查

3 截面尺寸 ±10 尺量检查

4 相邻两板表面高低差 2 用直尺和尺量检查

5 表面平整度 5 用2m靠尺和塞尺检查

6 预埋钢板中心线位移 3 拉线和尺量检查

7 预埋管预留孔中心线位移 3 拉线和尺量检查

中心线位移 2

外露长度 +10  0

中心线位移 10

截面内部尺寸 +10  0

- 4.3  混凝土分项工程：

- 4.3.1  保证项目：

4.3.1.1  混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

4.3.1.2  混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。

4.3.1.3  评定混凝土强度的试块，必须按混凝土强度检验评定标准（GBJ107?7）的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合施工规范的规定。

4.3.1.4  对设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允许出现裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。

- 4.3.2  基本项目：

4.3.2.1  混凝土应振捣密实，蜂窝面积一处不大于200cm2，累计不大于400cm2，无孔洞。

4.3.2.2  任何一根主筋均不得有漏筋。

4.3.2.3  无缝隙无夹渣层。

- 4.3.3  允许偏差项目，见表2-12。

桩承台混凝土工程允许编差               表2-12

项次 项    目 允许偏差 (mm) 检验方法

1 轴线位移 10 尺量检查

2 标    高 ±10 用水准仪或拉线尺量检查

3 截面尺寸 +15，-10 尺量检查

4 表面平整度 8 用2m靠尺和塞尺检查

5 预埋钢板中心线偏移 10 尺量检查

6 预埋螺栓中心线偏移 5 尺量检查

7 预留管，预留孔中心线偏移 5 尺量检查

8 预留洞中心线偏移 15 尺量检查

成品保护

5.1  安装模板和浇筑混凝土时，应注意保护钢筋，不得攀踩钢筋。

5.2  钢筋的混凝土保护层厚度一般不小于50mm。其钢筋垫块不得遗漏。

5.3  冬期施工应覆盖保温材料，防止混凝土受冻。

5.4  拆模时应避免重撬、硬砸，以免损伤混凝土和钢模板。

应注意的质量问题

- 6.1  蜂窝、露筋：由于模板拼接不严，混凝土漏浆造成蜂窝；振捣不按工艺操作，造成振捣不密实而露筋。

- 6.2  缺棱、掉角，配合比不准，搅拌不均匀或拆模过早，养护不够，都会导致混凝土棱角损伤。

6.3  偏差过大：模板支撑、卡子、拉杆间距过大或不牢固；混凝土局部浇筑过高或振捣时间过长，都会造成混凝土胀肚、错台、倾斜等缺陷。

- 6.4  插铁钢筋位移：插铁固定不牢固，振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋，致使钢筋位移。

6.5  对于地震设防区，当承台梁采用支模浇筑时，承台梁侧面应按设计要求回填土并夯实。

质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录

- 7.1  水泥的出厂证明及复验证明。

7.2  钢筋的出厂证明或合格证，以及钢筋验收单抄件。

- 7.3  钢筋隐蔽验收记录。

7.4  模板标高、尺寸的预检记录。

- 7.5  钢筋焊接接头拉伸试验报告。

7.6  结构用混凝土应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单。

- 7.7  混凝土试块28d标养抗压强度试验报告。商品混凝土应有出厂合格证。